EDA9016 模拟量测量模块(12路电压)

使

用

说

明

书

山东力创科技有限公司

EDA9016 模拟量测量模块

一、EDA9016 模拟量测量模块主要性能简介

EDA9016模拟量测量模块可测量： 12路电压输入信号。

EDA9016模块可广泛应用于各种工业控制与测量系统中。它能测量压力、温度、电量等变送器输出的0 ~ 10V信号。其输出为485总线方式，ASCII码指令集兼容于NuDAM、ADAM等模块，可与其他厂家的控制模块挂在同一485总线上，便于计算机编程。其功能与技术指标如下：

- 输入信号

输入： 12路0~10V电压。输入信号为直流或交流（频率 25~75Hz）。

信号处理： 16位A/D采样    采样速率： 3000次采样/ S。输出真有效值。

测量周期： 每通道0.1秒，12通道循环测量。

过载能力： 1.2倍量程可正确测量；过载 3倍量程输入1s不损坏。

隔离： 各电流输入、电压输入、电源输入、通讯接口输出之间均共地，不隔离。

电压通道： 输入阻抗 > 100KΩ

- 通讯输出

接口： RS-485接口   二线制   ±15KV  ESD保护

协议： ACSII码格式

速率： 1200、2400、4800、9600、19200 Bps     可软件设定

模块地址： 00—FF    可软件设定。

- 测量精度:  0.2级 或更高。

- 模块电源:  + 8 ~ 30V DC    *功    耗：典型电流消耗为15 mA

- 工作环境:  工作温度：–20℃~70℃   存储温度：–40℃~85℃   相对湿度：–5%~95%不结露

- 安装方式：  DIN导轨卡装   体积：122mm * 70mm * 43mm

二、EDA9016 模拟量测量模块外形结构图、引脚定义与功能框图

1、EDA9016 模拟量测量模块外形结构图如下：

2、EDA9016 模拟量测量模块引脚定义如下：

#### EDA9016  12路0~10V电压输入模拟量测量模块

| 引脚号 | 名 称 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地 |
| 2 | UIN8 | 0~10V电压输入 |
| 3 | UIN9 | 0~10V电压输入 |
| 4 | UIN10 | 0~10V电压输入 |
| 5 | UIN11 | 0~10V电压输入 |
| 6 | INIT* | 复位端 |
| 7 | （Y）DATA+ | RS-485接口信号正极 |
| 8 | （G）DATA- | RS-485接口信号负极 |
| 9 | VCC | 电源正，+8V~30V |
| 10 | GND | 电源负，地 |
| 11 | GND | 地 |
| 12 | UIN0 | 0~10V电压输入 |
| 13 | UIN1 | 0~10V电压输入 |
| 14 | UIN2 | 0~10V电压输入 |
| 15 | UIN3 | 0~10V电压输入 |
| 16 | UIN4 | 0~10V电压输入 |
| 17 | UIN5 | 0~10V电压输入 |
| 18 | UIN6 | 0~10V电压输入 |
| 19 | UIN7 | 0~10V电压输入 |
| 20 | GND | 地 |

注：LED指示灯：模块正常运行状态下闪烁，通讯发数时灭。INIT* ——(功能保留)

3、EDA9016 模拟量测量模块功能框图如下：

三、EDA9016 模拟量测量模块应用

模块出厂时，模块地址为01号，波特率为9600bps。

EDA9016模块可广泛应用于各种工业测量与控制系统中。它能测量压力、温度、电量等变送器输出的0 ~ 10V信号。 其485总线输出与ASCII码指令集，使其可与其他厂家的控制模块挂在同一485总线上，且便于计算机编程，使你轻松地构建自己的测控系统。

将主计算机串口接转换器EDA485A(RS-232/RS-485)， 转换器输出DATA+端和所有模块的DATA+端连接， DATA-端和所有模块的DATA-端连接，并在两终端接入匹配电阻(距离较近时,也可不用)，接入电源。通过EDA系列模块应用软件，便可开始测量。EDA9016模块能连接到所有计算机和终端并与之通讯。

EDA9016模块出厂时，都已经过校准，且模块地址为01号，波特率为9600bps。模块地址从0~256（00-FFH）随意设定；波特率有1200bps、2400bps、 4800bps、 9600bps、 19200bps五种可使用。模块地址与波特率修改后，其值存于EEPROM中。

不超过3倍满量程的瞬时输入信号不会导致模块的损坏。

RS-485网络：最多可将32个EDA系列模块挂于同一485总线上，但通过采用RS-485中继器，可将多达256个模块连接到同一网络上，最大通讯距离达1200m。主计算机通过EDA485A(RS-232/RS-485)转换器用一个COM通讯端口连接到485网络。

配置：将EDA系列模块安装入网络前，须对其配置，将模块的波特率与网络的波特率设为一致，地址无冲突(与网络已有模块的地址不重叠)。配置一个模块应有：EDA485A转换器，带RS-232通讯口的计算机和EDA系列模块软件。通过EDA系列模块应用软件可最容易地进行配置，你也可根据指令集进行配置。

数据采集：将模块正确连接，主机发读数据命令，模块便将采集的数据回送主机。数据采集指令集中有一带校验核的响应，可保证通讯数据的正确性。

数据输出：格式为一位符号位+，5位数据位和一个小数点，输出为工程量单位V 。

四、EDA9016 模拟量测量模块操作指令集：(同EDA9017指令集)

读模块名：$(Addr)M<CR>

读配置：  $(Addr)2<CR>

写配置：  %（OldAddr）（NewAddr）（0 0）（BaudRate）（0 0）<CR>

读数据：  #（Addr）<CR> ; #（Addr）I<CR> ; #（Addr）U<CR>; #（Addr）N<CR>;

#（Addr）i  <CR>; #（Addr）u <CR>

（Addr）：地址  00~FF（两位ASCII码表示的十六进制数）  2字节

$  %  #  >：为定界符        1字节

<CR>： 回车

数据格式为：1位起始位0，8位数据位，1位停止位1

1．读模块名：

命令： $（Addr）M<CR>

响应：	！（Addr）（9016）<CR>

9016：为模块名

2．读配置：

命令：$（Addr）2〈CR〉

响应： ！（Addr）（0 0）（BaudRate）（0 0）〈CR〉

BaudRate:	通讯波特率  03~07	对应 1200Bps ~19200Bps，见下表：

| 波特率代码 | 波特率 |
| --- | --- |
| 03 | 1200bps |
| 04 | 2400bps |
| 05 | 4800bps |
| 06 | 9600bps |
| 07 | 19200bps |

3．写配置：  配置模块地址、波特率

命令：%（OldAddr）（NewAddr）（0 0）（BaudRate）（0 0）〈CR〉

响应： ！（Addr）〈CR〉

（OldAddr）    原地址00~FFH      2字节

（NewAddr）    新地址00~FFH  (若不改变地址则使新地址等于原地址 )     2字节

（BaudRate）   通讯波特率  03~07  对应 1200Bps~19200Bps  		   2字节

例：   命令：%0809000700〈CR〉

响应： ！09〈CR〉

此命令为将08号模块配置为09号，波特率配置为19200bps。响应表示模块配置成功。

4．读测量数据：

1）读 0~7通道数据：

命令：#（Addr）<CR> 或  #（Addr）I<CR>

响应：>+00.000 +00.000 +00.000+00.000+00.000+00.000+00.000+00.000 <CR>

此命令为读0~7通道数据（8通道：UIN0----UIN7，0~10V，为+00.000~+10.000）。

2)	读 8~11通道数据：

命令： #（Addr）U<CR>

响应： >+00.000 +00.000 +00.000+00.000 <CR>

此命令为读8~11通道数据（4通道：UIN8----UIN11，0~10V，为+00.000~+10.000）。

3)	读 单一通道(0~11)数据：

命令： #（Addr）N<CR>	( N = 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，A，B )

响应： > +00.000 <CR>

此命令为读单一通道数据（12个电压中的一个）。

4）读 0~7通道数据(响应带校验核CHK)：

命令： #（Addr）i  <CR>

响应： >(DATA) (CHK) <CR>

(DATA)为0~7通道所有数据，格式：+00.000+00.000 +00.000+00.000+00.000+00.000+00.000+00.000

(CHK)： 为所有数据的ASCII码值与模100H的和，校验核用二位十六进制ASCII码格式表示。

5)	读 8~11通道数据(响应带校验和CHK)：

命令： #（Addr）u  <CR>

响应：>(DATA) (CHK)  <CR>

(DATA)： 为8~11通道所有数据，格式：+00.000 +00.000 +00.000+00.000

(CHK)：  为所有数据的ASCII码值与模100H的和，校验核用二位十六进制ASCII码格式表示。

附、EDA9016 模拟量测量模块LC-02接口协议说明 (HEX格式)：

INIT*接地时为LC-02十六进制协议。

通讯协议的一般格式：

## 命令：4CH、 57H、 ADDR、 CMD、DATA、 CHK、 0DH

响应：6CH、 63H、 ADDR、DATA、 CHK、 0DH

4CH、57H、6CH、63H: 起始码1、2 （2字节）

ADDR：地址00H--FFH  1字节

CMD： 命令1  1字节

DATA: 数据    0或 n 字节

CHK:  校验和，从地址开始数据累加和  1字节

0DH:  结束码 	1字节

1、读配置：地址、波特率、型号、类型码

命令：4CH、57H、（Addr）、01H、（CHK）、0DH

响应：6CH、63H、地址、波特率、型号、类型码、（CHK）、0DH

（ADDR）：  1字节    地址 00H--FFH

波特率：  1字节，  03、04、05、06、07H 表示 1.2K、2.4K、4.8K、9.6K、19.2K Bps

型号：    2字节    型号代码：9016

类型码：  1字节    00H

2、写配置：地址、波特率

命令：4CH、57H、（Old Addr）、02H、（New Addr）、波特率、00H、（CHK）、0DH

响应：6CH、63H、（Addr）、（CHK）、0DH

参数含义同上。

3、读数据：   读12通道数据（12通道：UIN0----UIN11，0~10V）

命令: 4CH、57H、（Addr）、03H、（CHK）、0DH

响应：6CH、63H、（Addr）、（Data N）、（CHK）、0DH

Data N：为以下十六进制数据：UIN0、UIN1、UIN2、UIN3、UIN4、UIN5、UIN6、UIN7、UIN8、UIN9、UIN10、UIN11 ，共12个参数，每一数据为双字节，共24字节，高字节在前低字节在后。

测量值的计算：输出值Data N  / 1000 即为实际  V .

例1： UIN0通道输出值为1F40H ，则 UIN0  电压为 1F40H / 1000 = 8.000 V