一、产品概述；

该产品主要功能：

- 输入信号：

输入:  1路RS-485接口，2400BPS(电缆传输)，采集底层模块数据及调控数据输出；

底层模块个数可为1～32个，可设置。

各采集模块可任意配置： 即 1～32个地址上有无模块接入可配置，每个地址为何种模块可配置，所接模块为何通讯协议可配置。

信号处理：按接入模块的顺序循环读取模块数据，并将数据处理成统一的十六进制格式。

在线下载：具备在线程序下载功能；

具有3回路的PID运算功能，各种参数可远程配置；

- 通讯输出：为1个接上层RS-485的隔离RS-485接口

接口：RS-485接口,  二线制 DATA+、DATA- , +15KV ESD保护，过电压保护。

协议：LC-05接口协议 (HEX格式)。

速率： 2400Bps。

终端地址：00～FE，可软件设定。0FFH为广播地址；

- 传输方式：异步时分制RS485传输；

- 传输介质:电缆传输  ; 传输线缆型号规格：MHYVRP—1×2×7/（0.43）。

- 传输距离:≤1000m.

该装置为EXdI防爆等级产品，可广泛应用于各类矿业井下具有爆炸性气体（甲烷）环境的工业现场数据采集及控制系统中。

二、结构特征与工作原理：

- 主要结构:该产品由方形的隔爆型外壳，均为高强度铁板焊接而成，前门（盖）采用螺钉结构；主体腔内由1只AC660V／DC5V直流输出电源模块、1只EDA90-CK远程测控终端（PLC）组成。

- 产品外形与接线图示

KJF矿用隔爆兼本安型监控分站的外形

安装尺寸320×320×170（长×宽×高）

- 工作原理及电气连接图：

Vcc+

D0+

GND

EDA90-CK

远程测控终端

D1+        D0-

D1-

5V／2A

直流电源

660VAC

RS485信号输出接分站或PC机

底层RS485数据总线

与PC上位机连接RS485总线端子D0+、D0-

与底层模块连接RS485数据总线接线端子D1+、D1-

660V电源进线接线端子

安全保护管

EDA90-CK远程测控终端

660V/5V电源模块

箱体内接地端子座

附：EDA90-CK远程测控终端接线端子图示：

| 引脚号 | 名 称 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | D0+ | 接PC机RS-485接口信号正 |
| 2 | D0- | 接PC机RS-485接口信号负 |
| 3 | NC | 未连接 |
| 4 | NC | 未连接 |
| 5 | NC | 未连接 |
| 6 | NC | 未连接 |
| 7 | D1+ | 底层模块RS-485接口信号正 |
| 8 | D1- | 底层模块RS-485接口信号负 |
| 9 | VCC | 电源正，+5V |
| 10 | GND | 电源负，地 |

注：LED指示灯：模块正常运行状态下闪烁，闪烁的间隔与底层模块的接入有关。

三、技术特性及主要技术指标：

*供电电源:  交流电压额定值660V;

*功耗：典型电流消耗<50 W。

*工作环境:

a) 工作温度：-10℃~40℃;

b) 相对湿度：5%-95%不结露(+25℃);

c) 海拔高度：≤2000m

d) 无显著振动和冲击的场合;

e) 煤矿井下有瓦斯\煤尘等爆炸性混合物,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合.

*存储温度：-20℃~60℃;

*防爆型式：EXd1

*外形尺寸：320×320×170 (长X宽X高)

*重    量：15Kg

四、安装、使用与维护

- 安装：

  - 机体采用紧固螺丝安装要牢固、位置端正，易于拆装及开盖操作；外壳体安全接地线要良好接地；运输、开箱及安装过程中，杜绝和避免强烈的振动和撞击。

  - 在安装之前检查监控分站在运输时是否遭到损坏，所有螺钉是否松动，如有发现必须加以调整或更换。

  - 在安装之前必须符合监控分站的实际使用要求。

  - 监控分站接线箱内外接地一定要良好、可靠。

  - 在避免直接淋水或碰撞的位置,挂装或平放均可。

  - 严禁带电安装连接线路，安装接线完毕，必须检查连接线路正确及隔爆性能合格后，方能通电运行。

- 使用与维护：

- 监控分站在使用前，应检查接线是否正确，隔爆面是否完好，间隙不大于0.5mm 。

- 维修时，打开防爆壳盖前，必须切断前级电源，以保证安全，

严禁带电开箱检修作业。

- 监控分站的隔爆面不应碰损，保持清洁，维修时可用浸过汽油干净布擦洗，汽油挥发后应涂上204-1置换型锈油以防生锈。

- 产品的应用与编程示例：（见附件：EDA90-CK远程测控终端）

五、故障现象与原因分析

| 故障现象 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| RUN等不亮 | a)EDA90－CK远程测控终端供电电源接线脱落 | 检查接线端子排的接线情况 |
|  | b)＋5V电源模块坏 | 用万用表测量电源输出值 |
|  | c)EDA90－CK远程测控终端元器件坏 | 用万用表测量线路板电路 |
|  | d)电压低或极性接反 | 万用表测量与接线检查 |
| RUN指示灯闪烁正常，但主机收不到数据 | a)数据通讯线正、负端接反 | 检查端子接线情况 |
|  | b)EDA90－CK远程测控终端通讯接口坏 | 用测试软件测试及用万用表测量数值。 |

六、其他事项

- 出厂随机清单：设备1台（线缆加紧与压紧装置等附件应齐全）

《产品使用说明书》1份

《产品出厂检验报告》1份

《产品合格证》2份 （机体、资料袋各1份）

- 质量承诺：凡属产品制造质量问题，由公司实行“三包”。

- 配件采购：产品维修配件须由公司供应。

- 公司联系方式：

公司全称：   山东力创科技有限公司

公司地址：   山东省莱芜市高新技术开发区凤凰路009号

邮    编：   271100

销售热线：   0634－6251390／1／3

传    真：   0634-6251399

公司网站：　 http://www.sdlckj.com

E-mail:     lwlckj@163.com

附件：

EDA90-CK4远程测控终端（附注）

一、EDA90-CK4远程测控终端应用及功能说明

- 1路RS-485接口，2400BPS，采集底层模块数据；底层模块个数为1～32个可设置。各采集模块可任意配置： 即 1～32个地址上有无模块接入可配置，每个地址为何种模块可配置，所接模块为何通讯协议可配置。

- 按接入模块的顺序循环读取模块数据，并将数据处理成统一的十六进制格式。

- 可采集的模块有： EDA9033，EDA9001，EDA9002，EDA9022，EDA9050，EDA9060, EDA9061,EDA9015，EDA9016,EDA9017,EDA9080,EDA9081,油水界面、液位等。见模块配置表。

- 具备在线程序下载功能；CPU用W78E516B，64K程序空间，外扩32K数据RAM用62256；

- 每个模块的输出数据为：模块地址＋类型码＋标识符＋数据；数据全部转换为HEX格式；数据顺序按配置的顺序排列。

- 与PC机的通讯采用十六进制LC-05协议标准；

- 对各个模块的的数据采集有完整的通讯及处理子程序，只需按配置表配置参数即可；

- 具备完整的运算子程序库，方便易用；有易用的PID等运算子程序；见“PID调控计算说明”。

- 在线程序下载：在PC-HEX程序下载软件界面下，打开编译完的.HEX文件，点代码转换后，输入要下载的地址，即可下载程序，进行调试；

采集的每一个模块的数据存储格式：

| 参数名 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模块地址 | 1 | 数据所属的模块地址1～128 |
| 类型代码 | 1 | 模块的类型及协议的代码值0～24 |
| 数据标识 | 1 | Bit0=0数据正确，Bit0=1数据错误； Bit7~Bit1保留； |
| 模块数据 | 0～N | 所采集的模块数据；已转换为HEX格式，见EDA90-CK4的模块数据说明； |

二、EDA90-CK4远程测控终端功能配置表:

所接模块个数为1~64,模块地址为1~64号。

模块类型码值为0～27，模块接入配置字为64字节，DATA1、DATA2～DATA64。

配置寄存器的01H~40H单元为对应的64字节配置参数；

DATA1对应1号模块，DATA2对应2号模块，……….  DATA64对应64号模块；其值对应此地址的模块的模块类型及协议，见下表。

1、EDA系列模块等类型及协议表:

| 类型码值 | 模块类型及协议 | 采集的数据内容及说明 | 模块输出数据字节数 | EDA90-CK4转换后输出数据字节数 | 数据计算需要的基本参数 | 数据的计算方法及公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 无 | 无。表示此地址未接入模块 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1 | EDA9001-ASCII温度 | 1路温度， +000.00度 | 7 | 2 |  | 最高位Bit15为符号位; DATA/100为实际温度值(度) |
| 2 | EDA9002-ASCII压力 | 压力对应的4～20mA标准电流值 | 7 | 2 | 压力量程Mpa | 实际压力＝（DATA-4000）/16000*压力量程（Mpa） |
| 3 | EDA9002-HEX压力 | ／1000为压力对应的4～20mA标准电流值 | 2 | 2 |  |  |
| 4 | EDA9002-P6000压力 | 3字节ASCII码表示的测量值 | 3 | 2 |  |  |
| 5 | EDA9002-P6010压力 | 压力对应的4～20mA电流值 00.0000 | 7 | 2 |  |  |
| 6 | EDA9015-ASCII | 0～11通道数据 | 84 | 24 | 电压或电流量程U0或I0 | 测量值＝DATA／10000＊量程 |
| 7 | EDA9015-HEX | 0～11通道数据 | 24 | 24 |  |  |
| 8 | EDA9017(9016)-ASCII | 0～11通道数据ASCII码值 | 84 | 24 | 电流0～20mA 电压0～10V | 电流＝DATA／1000 （mA） 电压＝DATA／1000 （V） |
| 9 | EDA9017(9016)-HEX | 0～11通道数据DATAN | 24 | 24 |  |  |
| 10 | EDA9022－ASCII | 回读0、1通道电流值 | 14 | 4 | 9022应配置为4～20mA输出方式 | DATA：0000H～FFFFH对应4~20mA 电流＝DATA／65535*16+4 (mA) |
| 11 | EDA9022-HEX | 回读0、1通道电流值 | 4 | 4 |  |  |
| 12 | EDA9033A-ASCII | UA,IA,UB,IB,UC,IC,P,Q,COS,PA,PB,PC,电能 电能：为1字节符号和8字节数据 其他参数：各为7字节 | 93 | 28 | 电压量程：U0 电流量程：I0 | UA,UB,UC＝DATA／10000＊U0 IA,IB,IC＝DATA／10000＊I0 P,Q,COS,PA,PB,PC,电能 等参见EDA9033说明书的HEX协议下的数值计算； |
| 13 | EDA9033A-HEX | UA,IA,UB,IB,UC,IC,P,Q,COS,PA,PB,PC,电能 | 28 | 28 |  |  |
| 14 | EDA9050(9060,9061)-ASCII | （DATA OUTPUT）、（DATA INPUT） | 4 | 2 |  | 参见EDA9050、EDA9060, EDA9060说明书的HEX协议下的数值含义； |
| 15 | EDA9050(9060,9061)-HEX | 输出回读值，输入值 | 2 | 2 |  |  |
| 16 | EDA9081-ASCII | 0、1通道的计数值和频率值 | 30 | 16 |  | 参见EDA9081模块说明书的HEX协议下的数值含义及计算； |
| 17 | EDA9081-HEX | 0、1通道的计数值和频率值，N0,F0,N1,F1 | 16 | 16 |  |  |
| 18 | 液位YM00-ASCII | DATA1，DATA2 | 8 | 4 | 测量点数： 液位计算系数： 点间距： 米 底高： 米 | 液位高＝DATA／液位计算系数*点间距＋底高(米) |
| 19 | 界面YSJM-ASCII-24点 | 1～24点测量值 | 48 | 24 | 测量点数： 界面阈值： 点间距： 米 底高： 米 | 求界面点方法： 从1～N点的测量值与界面阈值比较，有连续2点的值小于测量值时，则第1点的位置为油水界面点JMd； 界面计算： 界面高＝JMd*点间距＋底高(米) |
| 20 | 界面YSJM-ASCII-48点 | 1～48点测量值 | 96 | 48 |  |  |
| 21 | 界面YSJM-ASCII-72点 | 1～72点测量值 | 144 | 72 |  |  |
| 22 | 界面YSJM-ASCII-96点 | 1～96点测量值 | 192 | 96 |  |  |
| 23 | 流量计(水表) | 瞬时值、累计值 | 10 | 5 |  |  |
| 24 | EDA9011-ASCII | U,I,P,Q,COS 电能 电能：为4字节数据 其他参数：各为2字节 | 44 | 14 | 电压量程：U0 电流量程：I0 | U＝DATA／10000＊U0 I＝DATA／10000＊I0 P,Q,COS,电能等参见EDA9011说明书的HEX协议下的数值计算； |
| 25 | EDA9011-HEX |  | 14 | 14 |  |  |
| 26 | MPM460差压变送器 | 差压压力值 | 6 | 4 | 压力量程Kpa或Mpa | 最高位BIT31为符号位，1为负，实际压力＝（DATA）/1000 (Kpa或Mpa) |
| 27 | 2XWDZD二线温度采集终端 | 16点的温度值 | 32 | 32 |  | 最高位Bit15为符号位; DATA/100为实际温度值(度) |
| 28 | 西门子430变频器输出频率 |  | 4 | 4 |  | 浮点数 |

2、各模块及变送器参数计算方法公式：

- 差压变送器测量液位：量程为Kpa；EDA9017测其输出的4～20mA信号；测量数据／1000为实际电流；测量液体的密度取值一般为：水取1，油取0.938，油水混合液取0.96；

液位高度H＝（DATA/1000－4）／16＊压变量程／9.8／液体密度＋底高

三、EDA90-CK4远程测控终端与上位机通讯协议及参数说明:(采用力创LC-05通讯协议标准;)

LC05协议代码系统：十六进制

LC05协议中每个字节的位: 10位,1位起始位0，8位数据位，1位停止位1

数据寄存器：为单字节8位寄存器；

通讯波特率： 本终端为2400BPS；

上位机发送：

起始码、单元地址、发数长度、功能码、数据域、LRC校验、结束码

下位机响应：

起始码、单元地址、发数长度、功能码、数据域、LRC校验、结束码

|  | 名称 | 长度(字节) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始码 | 2 | 上位机发送：4CH、57H |
|  |  |  | 下位机响应：6CH、63H |
| 2 | 单元地址 | 1 | 00H～FEH，模块地址；（FFH为广播地址） |
| 3 | 发数长度 | 2 | 从功能码开始到结束码的数据个数；0007H～07E3H |
| 4 | 功能码 | 1 | 03H、05H等 |
| 5 | 数据域 | 0～N | 见下表2 |
| 6 | LRC校验 | 1 | 从单元地址开始到校验和前的所有数据和AND255 |
| 7 | 结束码 | 1 | 0DH |

通讯错误则无响应。

数据域定义：

| 数据域可包括以下内容 |  | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始寄存器地址 | 2 | 为各个功能码对应的数据表中的数据寄存器地址；0000～FFFF |
| 2 | 寄存器个数 | 2 | 为读或写的寄存器个数；即从起始寄存器地址开始读或写n个寄存器；00H～07E0H；寄存器个数不可大于07E0H |
| 3 | 数据 | 0～N | 读或写入寄存器内的数据 |

LC05协议中的功能域代码：

| 功能码 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 03H | 读数据寄存器 | 32K数据，地址为0000H~7FFFH |
| 05H | 读配置寄存器 | 512字节配置参数，地址为000H～1FFH |
| 07H | 读工作寄存器 | 256字节RAM的CPU工作区数据，地址为00H~0FFH |
| 13H | 写数据寄存器 | 32K数据，地址为0000H~7FFFH |
| 15H | 写配置寄存器 | 512字节配置参数，地址为000H～1FFH |
| 1FH | 数据转发 | 将收到的数据DATA转发到底层模块,并将200mS内收到的底层模块的数据上传 |

功能码使用：

1、功能码03H：读数据寄存器（32K数据，地址为0000H~7FFFH）

命令：4CH，57H，ADDR，LL，COM，DATA-A，DATA-L，CHK，0DH    ； LL=0007H

响应：6CH，63H，ADDR，LL，COM，DATA-A，DATA-L，DATA，CHK，0DH   ； LL=

4CH,57H；6CH,63H： 2字节，起始码；

ADDR： 1字节，模块地址；

LL:  2字节，发数长度，从功能码开始到结束码的数据个数；0003H～07E3H

COM: 1字节，功能码；03H；

DATA-A：2字节，起始寄存器地址；0000H~7FFFH；

DATA-L：2字节，寄存器个数；起始寄存器地址＋寄存器个数应不大于8000H；

DATA： 0~N字节，寄存器数据；

CHK：1字节，LRC校验和，从单元地址开始到校验和前的所有数据和AND255

0DH：1字节，结束符；

2、功能码05H：读配置寄存器（512字节配置参数，地址为000H～1FFH）

命令：4CH，57H，ADDR，LL，05H，DATA-A，DATA-L，CHK，0DH    ； LL=0007H

响应：6CH，63H，ADDR，LL，05H，DATA-A，DATA-L，DATA，CHK，0DH   ； LL=

DATA-A：2字节，起始寄存器地址；000H～1FFH

DATA-L：2字节，寄存器个数；起始寄存器地址＋寄存器个数应不大于200H；

DATA： 0~N字节，寄存器数据；000H～1FFH个寄存器数据；

3、功能码07H：读工作寄存器（256字节RAM的CPU工作区数据，地址为00H~0FFH）

命令：4CH，57H，ADDR，LL，07H，DATA-A，DATA-L，CHK，0DH    ； LL=0007H

响应：6CH，63H，ADDR，LL，07H，DATA-A，DATA-L，DATA，CHK，0DH   ； LL=

DATA-A：2字节，起始寄存器地址；00H~0FFH

DATA-L：2字节，寄存器个数；起始寄存器地址＋寄存器个数应不大于100H；

DATA： 0~N字节，寄存器数据；000H～0FFH个寄存器数据；

4、功能码13H：写数据寄存器（32K数据，地址为0000H~7FFFH）

命令：4CH，57H，ADDR，LL，13H，DATA-A，DATA-L，DATA，CHK，0DH    ； LL=

响应：6CH，63H，ADDR，LL，13H，CHK，0DH   ； LL= 0003H

DATA-A：2字节，要写入的起始寄存器地址；0000H~7FFFH

DATA-L：2字节，寄存器个数；起始寄存器地址＋寄存器个数应不大于8000H；

DATA： 0~N字节，寄存器数据；0000H～07FFFH个寄存器数据；

5、功能码15H：写配置寄存器（512字节配置参数，地址为000H～1FFH）

命令：4CH，57H，ADDR，LL，15H，DATA-A，DATA-L，DATA，CHK，0DH    ； LL=

响应：6CH，63H，ADDR，LL，15H，CHK，0DH   ； LL= 0003H

DATA-A：2字节，要写入的起始寄存器地址；000H～1FFH

DATA-L：2字节，寄存器个数；起始寄存器地址＋寄存器个数应不大于200H；

DATA： 0~N字节，寄存器数据；000H～1FFH个配置寄存器数据；

6、功能码1FH：数据转发（将收到的数据DATA转发到底层模块,并将100mS内收到的底层模块的数据上传）

命令：4CH，57H，ADDR，LL，1FH，0000H，DATA-L，DATA，CHK，0DH    ； LL=

响应：6CH，63H，ADDR，LL，1FH，0000H，DATA-L，DATA，CHK，0DH   ； LL=

DATA-L：2字节，数据个数，向下转发时，应小于45个数据；上传时小于65个数据；

DATA： 0~N字节，转发数据或上传数据；

四、EDA90-CK4远程测控终端32K数据存储区数据说明:

| RAM空间地址（0000H～7FFFH） | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0000H～ |  |  |
| 4D00H~4DFFH | PID－1输入数据平均值存储区 | 4D00H,01H：平均值 4D02H,03H：最大总个数 1～64,即取平均值次数 4D04H,05H：数据存储指针 4D10H～4D8FH ：输入实时数据存储区 |
| 4E00H~4EFFH | PID－1输入数据平均值存储区 | 4E00H,01H：平均值 4E02H,03H：最大总个数 1～64,即取平均值次数 4E04H,05H：数据存储指针 4E10H～4E8FH ：输入实时数据存储区 |
| 4F00H~4FFFH | PID－1输入数据平均值存储区 | 4F00H,01H：平均值 4F02H,03H：最大总个数 1～64,即取平均值次数 4F04H,05H：数据存储指针 4F10H～4F8FH ：输入实时数据存储区 |
| 5000H～5FFFH | 4K实时采集数据原值存储区 |  |
| 6000H~60FFH | PID运算第1回路数据区 | PID运算第1回路数据暂存区 |
| 6100H~61FFH | PID运算第2回路数据区 | PID运算第2回路数据暂存区 |
| 6200H~62FFH | PID运算第3回路数据区 | PID运算第3回路数据暂存区 |
| 6600H～67FFH | 512字节X5045的EEPROM配置参数映射区，对应000～1FFH数据 | 00H：为1字节终端地址； 01H～40H为64字节模块类型码配置参数 41H～5EH为30字节PID运算第1回路配置参数 5FH～7CH为30字节PID运算第2回路配置参数 7DH～9AH为30字节PID运算第3回路配置参数 |
| 6800H～6FFFH | 2K与PC机通讯收发数据暂存区 |  |
| 7000H～7FFFH | 4K实时采集数据处理值存储区 |  |
| 以上各参数说明及顺序见“PID回路表” |  |  |

完

2004／11／10