ISO9001:2000质量体系认证

正弦波逆变电源用户手册

电力专用型

500VA-3kVA

合肥阳光电源有限公司

HEFEI SUNLIGHT POWER SUPPLY CO.，LTD

目    录

第一章  序  言	２

1.1注意事项	２

1.2 产品执行标准	２

1.3 开箱、存放和搬运	２

1.3.1 开箱	２

1.3.2 存放	３

1.3.3 搬运	３

第二章  产 品 简 介	３

2.1主要技术指标	３

2.2 工作环境	４

2.3 原理框图	４

2.4运行方式	４

2.4.1交直流互备运行模式：	４

2.4.2在线运行模式：	５

2.4.3主备运行模式：	５

第三章  逆变电源的保护功能	５

4.1安装准备	６

4.1.1负载配置指导：	６

4.1.2主回路推荐配线	６

4.2 安装	７

4.2.1卧式逆变电源外形及安装尺寸图	７

4.2.2立式逆变电源外形及安装尺寸图	７

4.2.3后面板接线端子定义	７

4.2.4后面板通讯及报警端子定义	８

4.2.3接线图	８

4.3运行	８

4.3.1面板及菜单说明	８

4.3.2开机	１０

4.3.3按键操作	１０

4.3.4监控通讯	１３

4.3.5出厂定值参数	１３

4.3.6注意事项	１３

第五章  显示异常信息及处理方法	１４

5.1常见故障现象和处理方法:	１４

5.2过载或短路保护的恢复	１４

5.3更换风扇	１４

第六章  维护保养与维修服务	１５

6.1 维护保养	１５

# 第一章  序  言

SN（D1）系列逆变电源是采用DSP控制的新一代产品。在原有产品基础上新型逆变电源增加了液晶显示、标准RS-232/485通讯接口、在线灵活设定旁路优先或逆变优先工作模式、上位机遥控、遥信和遥测等功能。采用三菱公司最新IPM模块和进口高效率变压器，体积、重量进一步减小。

在有直流屏的发电厂、电力系统和通信机房等场所采用逆变电源与采用常规不间断电源（UPS）相比，前者有以下优点：

- 避免蓄电池的重复投资，减少系统的维护，降低系统运行成本；

▲ 由于直流屏通常采用阀控式密封电池，电池的浮充寿命可长达15年，因此采用直流动力加逆变电源，其供电可靠性和寿命大大提高；

- 由于直流电池屏容量均较大，因此采用逆变电源供电时，在市电断电后可提供较长的交流供电时间。

## 1.1注意事项

本说明书提供给用户安装调试、故障诊断及操作使用的有关注意事项，务请务必妥善保管，您在使用本产品前，请仔细阅读本说明书。

- 在仔细阅读本说明书并能正确使用前，请不要安装、操作、维护或检查逆变电源。

- 接线时必须先断开全部前级电源。

- 防止异物掉入逆变电源机箱内。

- 切断前级电源的短时间内，逆变电源内部仍有高压，切勿打开机箱触摸内部器件，待电容放电完毕，方可进行其它操作。

- 接地端子必须可靠接地（接地电阻小于10Ω），接地电缆线径尽量粗，接地点尽量靠近逆变电源，接地线越短越好。

## 1.2 产品执行标准

该系列逆变电源通过广州赛宝认证中心的ISO9001:2000国际质量体系认证，产品执行标准如下：

GB 3859.2-1993 半导体变流器  应用导则。

YD/T 777-1999 通信用逆变设备；

Q/SPS 11-2004 SN系列正弦波逆变电源；

## 1.3 开箱、存放和搬运

### 1.3.1 开箱

该系列逆变电源出厂前已经过严格的检验，但在运输途中可能受损，因此，开箱后请首先检查以下各项是否齐全，型号规格与订单是否相符。

☉ 完整的逆变电源机体；

☉ 用户手册；

☉ 保修卡；

☉ 合格证；

☉ 产品配套的部件和订单规定的其它附件。

### 1.3.2 存放

本产品在存放时应注意以下事项，以避免可能遭受的不良影响。

☉ 置于无尘垢和干燥通风的场所；

☉ 环境温度在-20℃～50℃ ；

☉ 环境相对湿度不大于90%，且无水珠凝结现象；

☉ 远离腐蚀性气体、液体。

☉ 长期不用的电源，应定期通电半天以上,以防机内器件受潮。

### 1.3.3 搬运

本产品在搬运过程中，应避免强烈振动、摔跌、磕碰，严禁将包装箱倒置，开箱搬运时切勿遗失附件及手册、保修卡等。

# 第二章  产 品 简 介

## 2.1主要技术指标

表2.1

| 技术指标 |  | SN220 0.5KCD1 | SN220 1KCD1 | SN220 2KCD1 | SN220 3KCD1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流输入 | 输入额定电压(VDC) | 220 |  |  |  |
|  | 输入额定电流（A） | 2.5 | 5 | 10 | 15.2 |
|  | 输入直流电压允许范围(VDC) | 180~280 |  |  |  |
| 交流旁路输入 | 允许旁路电压(VAC) | 220±10% |  |  |  |
|  | 输入额定电流（A） | 2.2 | 4.5 | 9.0 | 13.5 |
| 交流输出 | 旁路转换时间（ms） | ≤4 |  |  |  |
|  | 额定容量(KVA) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
|  | 输出额定功率(KW) | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
|  | 输出额定电压及频率 | 220VAC，50HZ |  |  |  |
|  | 输出额定电流（A） | 2.3 | 4.5 | 9.1 | 13.6 |
|  | 输出电压精度（V） | ±3% |  |  |  |
|  | 输出频率精度（HZ） | ±0.05 |  |  |  |
|  | 波形失真率（THD）（线80%性负载） | ≤4% |  |  |  |
|  | 动态响应(负载0←→100%） | 5%，≤20mS |  |  |  |
|  | 功率因数（PF） | 0.8 |  |  |  |
|  | 过载能力 | 120%，10min; 150%，1min |  |  |  |
|  | 峰值系数(CF) | 3:1 |  |  |  |
|  | 逆变效率 (80%阻性负载) | 94% |  |  |  |
|  | 绝缘强度(VAC) (输入和输出) | 1500VAC，一分钟 |  |  |  |
|  | 噪音（1米） | ≤45dB |  |  |  |
| 机械尺寸 | 立式：深、宽、高(mm) | 425×205×365（不含支脚） |  |  |  |
|  | 标准机架式：深、宽、高(m) | 420×482×132.5（3U） |  |  |  |
|  | 重量（Kg） | 16.4 | 24 | 26.7 | 31 |
| 通讯接口 |  | RS232/485（RS-232：R、T、GND；RS-485：A、B） |  |  |  |
| 无源故障接点 |  | “逆变故障、旁路异常、直流异常”AC220V/1A常开触点 |  |  |  |
| 保护功能 |  | 输入接反保护、输入欠压保护、输入过压保护、输出过载保护、输出短路保护、过热保护。 |  |  |  |

## 2.2 工作环境

☉ 使用环境温度： -10℃~+50℃;

☉ 湿度：0~90%，不结露 ;

☉ 使用海拔：≤4000m；

海拔高度超过1000米时，建议按每升高1000米降容5%使用(参照GB3859.2)。

## 2.3 原理框图

图2.1

## 2.4运行方式

### 2.4.1交直流互备运行模式：

该运行模式时交流市电和逆变电源输出的交流电互为备用，即一旦交流市电断电，逆变器自动迅速由直流经过逆变器逆变后给负载供电；若直流断电或逆变器自身故障将自动由交流市电给负载供电，这种互为热备份供电方式大大提高了供电的可靠性。该模式下平常将“交流市电”作为主供电，逆变器热备份，由于“市电” ←→“逆变”相互切换时间极短（≤4ms）不会给负载造成信息、数据丢失（注：计算机内部均为开关电源供电，其储能电容可承受20毫秒的电力中断）。该机型适合应用于直流动力或蓄电池容量不富裕的场所。此种运行方式须让逆变器工作在旁路优先模式。

### 2.4.2在线运行模式：

在许多重要负载场所，要求给设备提供的电力电压稳定、畸变小，并在市电异常时实现零时间转换，另外在许多农村电网中，市电电压极不稳定，波形指标达不到要求，若长期由市电旁路供电，就可能影响重要负载的正常供电，这就要求逆变电源长期连续运行。使用方法是将逆变器设置在逆变优先模式下。

### 2.4.3主备运行模式：

为了增加供电的可靠性，可以将两台逆变电源连接成主备运行模式，即一台逆变电源（备逆变）的交流输出作为另一台逆变电源（主逆变）的旁路输入。此时应注意以下事项。

①、主逆变电源和备逆变电源的容量均应大于或等于所带的负载。

②、主逆变电源应设定在逆变优先的工作模式下。

③、给负载加电时应首先开启主逆变电源，等其缓启动结束，输出电压稳定后，再开启备逆变电源。

④、关机时，则和开机相反，首先关备逆变电源，再关主逆变电源。

# 第三章  逆变电源的保护功能

SN系列正弦波逆变电源具有完善的保护功能，一旦出现下表所列故障，逆变电源将关断输出，以保证重要负载不受损坏，同时逆变电源自身也得到保护。

表3.1

| 保护功能 | 说 明 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 输出过载保护 | 负载功率超过120%时，10分钟延时后将关断输出。 负载功率超过150%时，1分钟延时后将关断输出。 | 需关机才能复位。见“5.2过载或短路保护的恢复” |
| 输出短路保护 | 输出万一短路，逆变电源将自动关闭。 |  |
| 输入接反保护 | 输入逆变器直流电压极性接反，逆变器将自动保护。 | 自动复位，即故障消除后输出将自动恢复。 |
| 输入欠压保护 | 输入直流电压低于欠压点时，逆变电源将自动关闭。 |  |
| 输入过压保护 | 输入直流电压高于过压点时，逆变电源将自动关闭。 |  |
| 过热保护 | 逆变电源机箱内温度超过75℃时，输出将自动关闭。 |  |

注：逆变电源欠压保护后，蓄电池电压需升至恢复工作点（见表3.2）或以上时，才能再次起动。设置回差电压是为了防止系统在欠压点附近振荡，如图3.1所示。

表3.2

|  | 欠/过压保护点（V） | 欠/过恢复工作点（V） |
| --- | --- | --- |
| 直流输入电压 | 180/285 | 200/265 |
| 交流输入电压 | 160/265 | 185/245 |

欠压保护         工作状态       过压保护

开机

停机  启动

输入电压  180     200                   265   285直流

输入电压  160     185                   245   265交流

图3.1 欠/过压保护及恢复工作示意图

说明:

表3.2中的数据为出厂时的设定值，未经生产厂家同意，不得擅自修改，否则，后果自负!

第四章  安装运行

本机安装首先要讲究合理性，包括安装位置的选择、良好的通风环境、正确配置负载、选择适宜的电线和正确连接等，以保证逆变电源能够安全、正常运行。

## 4.1安装准备

### 4.1.1负载配置指导：

设备的标牌上一般都有额定电流、电压数据，二者相乘即可获得所需功率VA值。有的设备以瓦特（W）标注，将瓦特数乘以1.4即可得到大致的伏安（VA）数。用户在使用时一定要仔细察看负载功率，以免造成过载。设备在一般运行状态下，特别是在待机状态下实际功率要比机上标注的功率低一些，用户在使用时应以设备标称的功率为准，同时考虑设备在起动时的冲击电流，最好留有30%的功率余量，以保证可靠供电。

### 4.1.2主回路推荐配线

下面列出1-3kVA逆变电源的电线、电缆的推荐截面，供参考，逆变电源根据其电压和电流参照选配不同截面的BVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆。

(电缆推荐截面积见表4.1)

表4.1                              单位：mm2

| 蓄电池与逆变器之间的距离 | 1kVA-2kVA |  | 3kVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直流线 | 交流线 | 直流线 | 交流线 |
| 0m~5m | 4 | 2.5 | 6 | 4 |
| 5m~10m | 6 | 2.5 | 10 | 4 |
| 10m~20m | 10 | 2.5 | 10 | 4 |
| 20m~50m | 16 | 2.5 | 16 | 4 |
| 50m~100m | ★ | 2.5 | ★ | 4 |

注：表中带★者建议将逆变器安装在电力室，输出交流引线到负载。

## 4.2 安装

### 4.2.1卧式逆变电源外形及安装尺寸图

图4.1

### 4.2.2立式逆变电源外形及安装尺寸图

图4.2

### 4.2.3后面板接线端子定义

图4.3

接线端子含义说明：

“BYPASS INPUT”：交流旁路输入；    “AC  OUTPUT”：交流输出；   “DC  INPUT”：直流输入。

### 4.2.4后面板通讯及报警端子定义

图4.4

通讯方式如选用RS-485，则使用“B/T”和“A/R”端子，其中“B/T”为RS-485的“B”端输出， “A/R”为RS-485的“A”端输出；如通讯方式为RS-232，则B/T对应RS-232的“TXD”端， “A/R” 对应 “RXD”端 。(通讯方式在订货时用户须加以说明)

报警接点输出为常开接点，自左至右分别为 “INVERT  FAULT”（逆变故障）、 “BYPASS  FAULT”（旁路异常）和“DC FAULT”（直流异常）容量为AC220V、1A；正常时断开，故障状态时接点闭合。

### 4.2.3接线图

图4.5

## 4.3运行

### 4.3.1、面板及菜单说明

①、前面板上共有四个LED灯和五个按键，四个LED灯分别为逆变（INVERT）、旁路（BYPASS）、过载（OVER LOAD）、异常（ABNORMAL）， 五个按键为确认“ENTER”、上移“↑”、右移“→”、返回“ESC”、复位“RESET”。后面板设有直流输入、交流输入、交流输出等电源端子，RS-485/232通讯以及报警接点输出端子。

②、菜单

运行状态下有三主菜单和若干子菜单。

主菜单1显示装置名和公司名，（复位时默认）；

主菜单2显示实时参数、工作状态；

主菜单3显示定值查看、定值修改。主菜单2和主菜单3每一项均有子菜单。其中“↑”键选择各项，“ENTER”键进入各子菜单，“→”键切换主菜单或子菜单，“ESC”键返回主菜单。

实时参数中，子菜单10显示交流输入，包括电压、电流、频率；

子菜单11显示直流输入，包括电压、电流；

子菜单12显示交流输出，包括电压、电流、频率；

子菜单13显示温度和时钟；

工作状态中，子菜单20显示供电模式、逆变状态；

子菜单21）显示直流状态、逆变模式；

定值查看中，子菜单30显示通讯地址、波特率；

子菜单31显示直流欠压、直流过压；

子菜单32显示旁路欠压、旁路过压；

子菜单33显示直流恢复、旁路恢复；

子菜单34显示输出电压、输出电流（百分比）；

子菜单35显示延时关机时间、时钟；

子菜单36显示启动模式；

定值修改中，子菜单40显示要求输入设定密码（0551），设定完毕后按“ENTER”键即进入设定状态；

主菜单1中按“ENTER”键进入各命令菜单，

子菜单50显示开机、关机命令；

子菜单51显示延时关机、取消延时关机命令；

子菜单52显示逆变优先、旁路优先命令；

子菜单53显示风扇测试命令；

设定状态下有五子菜单，子菜单30设定通讯地址、波特率；（出厂定值见附表）

子菜单31显示直流欠压、直流过压；

子菜单32显示旁路欠压、旁路过压；

子菜单33显示直流恢复、旁路恢复；

子菜单34显示输出电压、输出电流（百分比）；

子菜单35显示延时关机时间、时钟；

子菜单36显示启动模式；(手动：需人为按“开机”或“关机”键启动；自动：无须按“开机”或“关机”键。)

子菜单70询问是否退出修改；

子菜单71询问是否保存定值；

### 4.3.2、开机

首先断开全部前级电源，在机箱后端接线端子上接上直流220V输入、交流旁路（市电）220V输入与交流输出，在确保接线正确无误后，接通电源(直流﹑交流﹑旁路上电不分先后次序)，此时前面板液晶应点亮，同时内部蜂鸣器发出“嘀”的一声。如果液晶不亮或蜂鸣器不响，请检查直流输入或市电（旁路）输入。

①、开机后为测试用液晶黑屏2秒，全部灯亮；

②、按任一按键背光灯亮，1分钟后灭；

③、运行情况下无按键操作超过2分钟自动循环显示实时参数各子菜单；

④、主菜单1中有上、下两通讯图标，上图标表示与上位机通讯状态，下图标表示逆变器内部的通讯状态；

⑤、声告警在故障解除后自动消失。

★液晶显示失效情况下，紧急开机顺序为按复位键“RESET”，稍侯按确认键“ENTER”，再按确认键“ENTER”；紧急关机顺序为按复位键“RESET”，稍侯按上移键“↑”，按确认键“ENTER”，再按确认键“ENTER”。

⑥、故障未消除前按任一键均可消音。

### 4.3.3、按键操作

①.开机画面

按“ESC”键使液晶界面退回到主菜单1。

按“ENTER”键，出现开关机选择界面子菜单50。

按“↑”键，使指示箭头指在“开机？”栏。

按“ENTER”键，出现确认界面子菜单60。

按“ENTER”键，此时已经开机，出现状态显示子菜单20。

②．关机。

按“ESC”键，使液晶界面退回到主菜单1。

按“ENTER”键，出现开关机选择界面子菜单50。

按“↑”键，使指示箭头指在“关机？”栏。

按“ENTER”键，出现确认界面子菜单60。

按“ENTER”键，此时已经关机，出现状态显示子菜单20。

③．设定优先模式。

按“ESC”键，使液晶界面退回到主菜单1。

按“ENTER”键，出现开关机选择界面子菜单50。

按两次前面板“→”键，出现优先选择界面子菜单52。

按“↑”键，使指示箭头指在所选择的优先模式栏。

按“ENTER”键，出现状态显示子菜单21。

关机，然后开机该机器就工作在所选择的优先模式下。

④．延时关机。

按“ESC”键，使液晶界面退回到主菜单1。

按“ENTER”键，出现延时开关机选择界面子菜单50。

按一次前面板“→”键，出现延时关机选择界面子菜单51。

选中延时关机，进入延时关机状态。

⑤．取消延时关机。

按前面板“ESC”键，使液晶界面退回到主菜单1。

按前面板“ENTER”键，出现延时开关机选择界面子菜单50。

按一次前面板“→”键，出现延时关机选择界面子菜单51。

选中取消延时关机，取消延时关机。

⑥．在线改变优先级模式。

先将逆变电源通过按键操作关机，再按步骤改变优先级模式模式 ，然后再开机。

### 4.3.4监控通讯

逆变电源采用先进的DSP控制技术，通过标准的RS-232、RS-422、RS-485接口，进行计算机远程监控。

◎ 标准RS-232接口：配件为：一张计算机监控安装程序的光盘（用户选配）；一根标准的RS-232专用电缆（用户选配）。通过电缆直接与计算机连接，安装完程序即可使用。注意连线前请务必使电源和计算机处于关机状态。

◎ RS-485通讯接口：当需要远距离通讯时，采用RS-485接口，此时必须使用一个HF485N通讯转换头（用户选配）。

ａ、当使用RS-232通讯时：HF485N转换头的一端直接插到计算机的任何一个COM口上，另一端与逆变电源联接，连接时使用其中的三根线，为2、3、5三个引脚，该三个引脚分别与逆变电源后面板的通讯输出端子“A/R”、“B/T”、“GND”相连（见图4.8）。

ｂ、当使用RS-485通讯时：HF485N转换头的一端直接插到计算机的任何一个COM口上，另一端通过双绞通讯线与逆变电源连接，连接时使用其中的二根线，为1、2两个引脚，该两引脚分别与逆变电源后面板的通讯输出端“A/R”、“B/T”相连（见图4.9），同时分别将2、3端1、4端短接。1、4端为信号“＋”端，2、3脚为信号“－”端。接法是“A/R”接“+” ，“B/T”接“-” 。采用该通讯方式，可同时对多个逆变电源进行监控。多机通讯时，只需一台主机和一个转换头。各逆变电源仍按图4.9中正负连接，分别挂接在两根总线上即可。

c、逆变电源通讯规约采用Modbus协议，该协议可以向用户开放。

### 4.3.5、出厂定值参数

通讯地址：1

波特率：9600

直流欠压：180

直流过压：285

旁路欠压：160

旁路过压：265

直流恢复：200

旁路恢复：185

输出电压：220

输出电流（百分比）：100

以上参数除通讯地址和波特波率外未经生产厂家同意，不得擅自修改。

### 4.3.6、注意事项

①、严禁在满载时突然切断(或接通)所有负载，因为这样操作容易造成过电压，正确使用方法是通过按键将逆变电源关／开机，或将负载逐个关闭(或接通)。

②、机箱内的散热风扇是受温度控制的，刚开机或负载较轻时风扇不转动是正常现象，只有当机内温度超过50℃ 时才会转动。

③、启动模式设置为“自动”时，面板开关不能控制机器的开、关机。用户如维护电源后级设置时，必须断开逆变器前级交、直流输入断路器，以防触电！

④、带电动机负载时请留3~5倍的功率余量，带非线性负载（如计算机、工控机）时不要超过显示器、主机标称的总容量。即带这两种负载时，逆变器均需降额使用。

⑤、远程监控的实现。公司可为用户提供监控转接头和监控软件，监控转接头和软件均为选配件。

# 第五章  显示异常信息及处理方法

## 5.1常见故障现象和处理方法:

逆变电源前面板有旁路、逆变、直流异常、过载指示灯。市电供电时，旁路指示灯亮；市电断电时，逆变供电时指示灯亮。由于逆变电源本身具有完善的保护功能，一旦发生故障，将停止输出，并指示相应的异常信息。表5.1列出故障现象和处理方法。

表5.1

| 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 旁路和逆变指示灯频繁交替亮（旁路优先模式） | 市电畸变或电压不稳 | 旁路开关断开，使用直流供电 |
| 直流异常灯亮 | 欠压保护 | 尽快给蓄电池充电 |
|  | 过压保护 | 检查直流动力 |
| 过载灯亮 | 负载太重，过载保护 | 降低负载 |
|  | 短路保护 | 检查负载电缆线是否破损、短路，也有可能一次同时起动多台电脑或其它非线性负载引起的冲击电流过大，建议负载分别起动。 |

## 5.2过载或短路保护的恢复

当前面板红色LED指示灯“OVERLOAD”亮时，表示负载有短路或者过载现象发生，此时负载转由旁路供电，逆变部分关断。要使逆变器恢复正常工作，按下列步骤进行操作。

- 、断电后，检查负载情况，确保负载短路现象已经消除或降低负载至额定值。

- 、按前面板的“RESET”键，出现开关机界面，选择开机，按“ENTER”键，出现“确认开机”，再次按“ENTER”键，液晶显示“逆变状态：开机”，表示重新开机成功，逆变器重新启动结束进入正常工作状态。

## 5.3更换风扇

如冷却风扇损坏，应立即更换，否则会使故障范围扩大。

# 第六章  维护保养与维修服务

由于逆变电源工作时产生的热量较大，为利于散热，保证其连续正常运行，要求对其关键件经常进行维护和保养。

## 6.1 维护保养

6.1.1安装存放应避开高腐蚀性、高粉尘性、高温、高湿性环境，特别应避免金属物质落入其中。

6.1.2 定期清洁冷却风扇并检查是否正常。

6.1.3 开盖维护前应彻底切断前级电源，待停机10分钟或更长时间，电容器放电完毕后方可进行（因机内有大容量电解电容器，放电需一定时间），拆卸时注意不要损坏部件及元器件，注意接线次序。具体要求如下：

- 定期清洁机内的灰尘；

- 检查各端子螺钉是否紧固；

- 检查有无过热后留下的痕迹及损坏的器件；

- 检查电线是否老化。

说明：逆变电源出现故障不能正常工作时，请您对照说明书处

理，如仍不能解决，请与厂家联系，请勿自己拆卸零件。

合肥阳光电源有限公司网站（http://www.sps-cn.com）上及时发布公司的产品信息和新品动态，请您浏览。如果您还有其它的电源应用方案，我们愿与您携手！

欢迎多提宝贵意见，谢谢！