高频开关整流模块

HW4820D/E系列

使

用

手

册

深圳市鸿微电源设备有限公司

敬告用户：使用前应详细阅读此说明

注意事项：

- 请不要自行打开机箱，否则我方将不承担保修事宜。

- 本公司制造的高频开关电源，在额定功率范围内使用。

- 该电源系统在使用过程中有一定的发热量属正常现象、但要保持安装环境的通风散热、干净清洁，特别不能阻塞通风孔。

- 必须按照说明之要求安装使用。

5、请保存好本说明书，作为日后参阅。

目  录

- 概述                                                    3

- 主要特点                                                3

- 工作原理                                                3

- 主要技术参数                                            4

- 前面板说明                                              7

- 后面板说明                                              7

- 操作规程及一般维护                                      8

- 注意事项                                                9

- 概述

HW4820D/E高频开关电源是专为各种通信电子设备等设计的高品质基础电源。它采用国际最先进的电流模式PWM技术和最稳定可靠的电路拓扑结构。整机具有效率高、抗干扰能力强、输入电压范围宽、稳压精度高、保护功能完善的特点。主要技术指标远高于部颁标准。出厂前所有电源均经过严格检测并老化72小时，确保了该产品的可靠性。

模块采用宽度为19"、高度为2U的标准机箱，易于安装。HW4820D用于组成电源系统，HW4820E作为独立模块使用。

- 主要特点

★  电网适应能力强                         160—270Vac

★  充电电流连续可调（HW4820E）            0—20A

★  稳压精度高                               0.5%

★  输出杂音纹波小                           0.5mV

★  后备能力强                             100AH/48V

★  保护功能强    输入保险管熔断保护      输出过压保护

输出功率限制保护        温度过高保护

过流、短路保护          电池充电保护、过放电保护（HW4820E）

输入过压、欠压保护

★  告警功能强    输入欠压告警

输入过压告警

输出高压告警

电池过放电欠压告警（HW4820E）

温度过高告警

★  效率高       ≥86%

三、工作原理

EMI

滤波

PFC

输入                                                                输出

整流

整流

EMI

滤波

变换桥

均流

保护电路

PWM控制

辅助电源

四、主要技术参数

HW4820D技术参数

| 测试项目 | 测量条件 | MIN TYP MAX | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入电压范围 | 输出53.5V/20A | 160 220 270 | Vac |
| 输入电流 | 输入220Vac,输出57.5V/20A | 8 | Aac |
| 开机浪涌 | 输入220Vac，满载 | 10 | Aac |
| 输出电压范围 | 输入220Vac，连续可调 | 40 53.5 58 | Vdc |
| 输出电流 | 输入220Vac，输出57.5V | 20 | Adc |
| 输出限流点 | 输入220Vac | 20.0 21.0 22.0 | Adc |
| 负载调整率 | 输入220 Vac, 输出5%～100%满载 | 0.3 | % |
| 电网调整率 | 输入165～270 Vac 输出53.5V/20A | 0.1 | % |
| 电话衡重杂音 | 输入220 Vac, 输出满载 300～3400HZ | 2 | mV |
| 蜂一峰值杂音 | 输入220 Vac, 输出满载 0～20MHZ | 150 | mV |
| 宽频杂音 | 输入220 Vac, 输出53.5V/20A 3.4～150KHZ 0.15～30MHZ | 50 20 | mV mV |
| 离散杂音 | 输入220 Vac, 输出53.5V/20A 3.4～150KHZ 150～200KHZ 200～500 KHZ 0.5～30MHZ | 5 3 2 1 | mV mV mV mV |
| 效 率 | 输入220 Vac, 输出满载 | 86 | % |
| 动态响应 | 20%～100%阶跃负载 170～265 Vac阶跃电网 | 100 100 | us us |
| 输入保护 (输出50%负载) | 欠压保护, 关断输出 | 155 160 165 | Vac |
|  | 电网正常, 恢复输出 | 170 175 180 | Vac |
|  | 过压保护, 关断输出 | 265 270 275 | Vac |
|  | 电网正常, 恢复输出 | 255 260 265 | Vdc |
| 输出过压保护 | 过压保护, 关断输出 | 57.5 58.0 58.5 | Vdc |
| 温度系数 | 输入220 Vac，输出满载 | 0.0002 | 1/℃ |
| 工作温度 | 40℃ 以上为50%满载 | -10 +50 | ℃ |
| 存储温度 |  | -40 +85 | ℃ |
| MTBF |  | 100,000 | 小时 |
| 重 量 |  | 8.0 | Kg |
| 外形尺寸 |  | 482×290×89 | mm |

HW4820E技术参数

| 测试项目 | 测量条件 | ### MIN TYP MAX | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入电压范围 | 输出53.5V/20A | 160 220 270 | Vac |
| 输入电流 | 输入220Vac,输出57.5V/20A | 8 | Aac |
| 开机浪涌 | 输入220Vac，满载 | 10 | Aac |
| 输出电压范围 | 输入220Vac，连续可调 | 40 53.5 58 | Vdc |
| 输出电流 | 输入220Vac，输出57.5V | 25 | Adc |
| 输出限流点 | 输入220Vac | 20.0 21.0 22.0 | Adc |
| 负载调整率 | 输入220 Vac, 输出5%～100%满载 | 0.3 | % |
| 电网调整率 | 输入165～270 Vac 输出53.5V/20A | 0.1 | % |
| 电话衡重杂音 | 输入220 Vac, 输出满载 300～3400HZ | 2 | mV |
| 蜂一峰值杂音 | 输入220 Vac, 输出满载 0～20MHZ | 150 | mV |
| 宽频杂音 | 输入220 Vac, 输出53.5V/20A 3.4～150KHZ 0.15～30MHZ | 50 20 | mV mV |
| 离散杂音 | 输入220 Vac, 输出53.5V/20A 3.4～150KHZ 150～200KHZ 200～500 KHZ 0.5～30MHZ | 5 3 2 1 | mV mV mV mV |
| 效 率 | 输入220 Vac, 输出满载 | 86 | % |
| 动态响应 | 20%～100%阶跃负载 170～265 Vac阶跃电网 | 100 100 | us us |
| 输入保护 (输出50%负载) | 欠压保护, 关断输出 | 155 160 165 | Vac |
|  | 电网正常, 恢复输出 | 170 175 180 | Vac |
|  | 过压保护, 关断输出 | 265 270 275 | Vac |
| 输出过压保护 | 电网正常, 恢复输出 | 255 260 265 | Vdc |
|  | 过压保护, 关断输出 | 57.5 58.0 58.5 | Vdc |
| 电池低压告警 | 干接点 |  |  |
| 电池过放电保护 | 切断负载，保护电池 | 42.5 43 43.5 | Vdc |
| 电池充电电流 | 2～15A，连续可调，出厂设定 | 10 | Adc |
| 温度系数 | 输入220 Vac，输出满载 | 0.0002 | 1/℃ |
| 工作温度 | 40℃ 以上为50%满载 | -10 +50 | ℃ |
| 存储温度 |  | -40 +85 | ℃ |
| MTBF |  | 100,000 | 小时 |
| 重 量 |  | 8.0 | Kg |
| 外形尺寸 |  | 482×290×89 | mm |

图1：HW4820D前面板图

图2：HW4820D后面板图

图3：HW4820E前面板

图3：HW4820E前面板

五、前面板说明

1、均充电压调节电位器。

- 浮充电压调节电位器。

- LED显示窗口，可分别显示输出电压或电流。

4、状态/告警显示：

· 正常绿灯亮，表明整机工作正常。

· 故障红灯亮，表明模块有故障。

· 输入故障红灯亮，表明输入电源有故障。

· 输出过压红灯亮，表明输出电压过高。

· 过温红灯亮，系统高温告警，表明机内温度过高。若机内温度恢复到所控范围内，系统自动恢复输出。

5、显示转换键，电压电流显示转换。

6、电压指示。

7、电流指示。

8、POWER开关。

9、均充转换键（HW4820E）：按均充键，对应的均充键上方指示灯亮，表明模块进入均充状态。

10、浮充转换键（HW4820E）：按浮充键，对应的浮充键上方指示灯亮，表明模块进入浮充状态。

六、后面板说明

- 交流输入：交流输入插座，下有小盒，内藏保险管。

- 风扇罩。

- 通讯接口（HW4820D）：整流器与监控单元连接口，其各引脚定义如附表1。

| 脚 号 | 功 能 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## EQ/FL+ | 均浮充控制 |
| 2 | EQ/FL- |  |
| 3 | MKSTAT+ | 模块工作状态 |
| 4 | MKSTAT- |  |
| 5 | MKCUR+ | 模块输出电流 |
| 6 | MKCUR- |  |
| 7 | ON/OFF+ | 开关机控制 |
| 8 | ON/OFF- |  |
| 9 | CURLIM+ | 模块输出电流限制 |
| 10 | CURLIM- |  |

附表1

4、 并机接口（HW4820D）：整流器并联均流接口。

5、 直流输出插座（HW4820D）：与系统上正负排上的相应接线端子相连。

6、 保护接地端。

7、控制接口（HW4820E），故障干节点。

（1）整流器输入异常告警

当整流器输入不正常时，进入整流器异常告警状态，对应告警干节点公共端和常开端断开，公共端和常闭端闭合。

（2）整流器输出异常告警

当整流器不能正常工作时，进入整流器异常告警状态，对应告警干节点公共端和常开端断开，公共端和常闭端闭合。

（3）电池欠压告警

当电池切断后，进入电池切断告警状态，对应告警干节点公共端和常开端断开，公共端和常闭端闭合。

- 保险丝，电池保护用。

9、负载接线柱正极。

10、负载接线柱负极。

11、电池接线柱正极。

12、电池接线柱负极。

七、操作规程及一般维护

1、操作规程：

- HW4820E能组成具有电池储能的后备电源，请按下图5接线。接线时请认真核对线径及极性。

（2）电池短路保护开关

由于电池内阻很低，贮能很大，短路电流可达几百安以上。系统外接电池组成后备电源工作时，输出端子被短路是极为危险的，并可能造成电池受损，故应予以特别注意，建议用户外装一只20A带过载保护的空气开关。

（3）模块输出参数

本电源模块（HW4820E）出厂时输出浮电压Vout设定为53.5V，均电压Vout设定为56.4V，电池充电电流设定为10A，宜配用50Ah-100 Ah免维护密封铅酸蓄电池。

N

电       48V +

源       48V-

模       BAT+

块       BAT-

负载

# AC      E

IN       L

+

48V电池

-

空气开关

图5

（4） 接地：为了您在使用中的安全，也为了设备防雷效果的良好实现，请您务必在接地端良好接保护地。

（5） 接好电池和负载后，打开电源POWER开关即可工作。

2、 一般维护

◆ 定期检查各接线端子是否有松动、接头处是否有发热现象。

◆ 保持机箱清洁，通风孔畅通。

◆ 定期检查每个蓄电池电压并作记录以便及时发现损坏的蓄电池。

◆ 如遇交流断电引起蓄电池过放电，建议用户均充养护蓄电池一次。

◆ 故障整流模块的更换，首先关掉整流模块工作开关“POWER”，再拔出交流输入插头，然后拔出直流输出插头，最后卸掉面板上的固定螺丝，将模块拔出。

- 正常整流模块的安装，首先将模块推入机柜，旋紧面板上的固定螺丝，再插入交流输入插头，然后将整流模块工作开关“POWER”打开，整流模块开始工作，最后将直流输出插头插好。

- 保险管更换：本电源有交流电网保护和电池充放电保护保险管，且出厂均配有备用保险管。若发现保险管熔断，可及时更换。

交流电网保护用保险管规格为：10A（HW4820D、E）5×20mm；电池充放电保护用保险管规格为：15A（HW4820E）7×30mm。

- 注意：正常整流模块的安装一定要按此步骤进行，否则会因打火而损坏直流输出插头。

八、注意事项

1、请勿在市电电压超过280Vac的电网上挂机。

2、本电源的交流输入地（E）必须在近处外接真正保护地线，不能接市电中性线或者远端地线，否则会导致本电源机壳带感应电，甚至有可能导致电源防雷及抗干扰电路失去作用。请注意正确接线！

3、电池只能接在电池输出端口BAT（+），BAT（-）。请勿将电池接在负载端口V0（+），V0（-），否则会导致电池过充或过放电而损坏电池。

4、切勿在电源工作时连接或者断开电池，以避免电池短路，损坏电池。

5、电源前方和后方须留有100mm以上的空间，以确保通风冷却。

6、当市电工作，面板开关POWER倒向下方，此时设备无电压输出，设备将告警，属于正常现象。

7、本设备使用场地必须注意防尘、防潮、远离热源和电磁干扰源，无腐蚀性气体和金属尘埃。若环境条件不能良好保证，请定期清理设备的尘土和杂物，保持进出口风路通畅，否则会影响设备的可靠性。

8、应经常检查整流器风扇的转动情况，若发现大电流工作时风扇不能转动（温控启动）、转动风力太小、或机壳温度过高，应及时更换风扇。

9、切断电源必须等待10分钟，待机内电容放电后才能对电源设备进行维护处理。

附件：

1、  交流输入电源线      1条

2、  直流输出电源线      1条（HW4820D）

3、  并机线             并机模块总数-1   条

3、  40A铜接线端子      4只（HW4820E）

- 保险丝10A/5×20mm   1只

- 15A/7×30mm。       1只（HW4820E）

- 说明书              1份

- 合格证              1份

## 质  量  保  证  卡

HW4820通信电源出厂前为确保品质优良，必须严格检查。本公司向用户保证在此保证卡内所列明的机器性能良好、机件完整。提供一年免费保修服务，保修条例如下：

（一）由购买机器一年保用期内，机件如有损坏和发生故障，经本公司技术人员检查证实，该机属正常使用下发生者，将提供免费修理及更换零件，损坏件归本公司。

（二）本保证卡内所列明的机器在下列情况下，保修期会自动失效。

- 更改公司商标；

- 因错误操作、疏忽使用、不可抗拒的因素而导致损坏；

- 非本公司技术人员擅自开机修理、改装或涂改、除去机号或封条；

- 不按原厂提供的安装指示安装。

（三）请妥存此卡，并于修理时出示本证及购机收据（发票）予技术员查阅。

用  户  资  料  表

用户单位 联 系 人 用户地址 联系电话 经销单位 邮政编码 产品型号 本机号码 购机时间 经手人员

维  修  记  录  表

| 日 期 | 维 修 种 类 | 摘 要 | 维 修 员 | 用 户 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请填写用户资料后，复印一份并加盖公章后立即寄回本公司市场部存档。