RD3000系列微机监控高频开关直流电源柜选型样本

目录

- 概述·····························································1

- 系统特点·························································1

- 使用环境·························································1

- 型号及含义·······················································1

- 主要技术参数·····················································2

- 模块和监控系统选配···············································2

- 主接线方案一览表·················································3

- 结构特点及柜体数·················································4

- 方案系统图·······················································4

- 典型设计·························································4

十一、外形及安装尺寸··················································4

十二、安装使用························································4

十三、订货须知························································4

四只装机架示意图·····················································23

三只装机架示意图·····················································24

二只装机架示意图·····················································25

阀控式密封铅酸、镉镍蓄电池运行示意图··································28

RD3000系列微机监控高频开关直流电源柜订货信息单······················29

- 概述

由深圳市佳润达科技有限公司专业开发生产的RD3000系列直流电源成套装置，采用本公司研制的新型智能高频开关整流器和监控系统，完全符合国家有关标准要求，适用于10~500KV变电站、发电厂和高层建筑、住宅小区等的10~35KV变电站、配电室，以及小型自备发电厂，作为高压开关、继电保护、自动装置等的操作、控制电源和事故照明电源。同时也可应用于其它一切需要直流电源的场所。

该产品已通过了电力设备及仪表质量检测中心的检测，得到了专家们的一致好评。

- 系统特点（充电模块、监控系统特点详见其说明书）

- 智能化程度高

采用智能高频开关整流技术，其充电过程完全符合GZDW微机控制直流电源柜充电曲线要求，模块、监控系统都可对电池实现智能充电管理，具有完善的“四遥”功能。

- 可靠性高

充电模块N+1冗余热备份，高精度动态均流，可自主、主控或受控运行，与监控系统构成“三级监控”冗余结构；全部选用可靠元器件，出厂前经过96小时高温老化。经电科院检测，具有极强的抗高频干扰能力和抗雷击能力。

- 操作、使用简便

模块智能带电热插拔，交直流输入输出及母线开关上下电无顺序要求；监控系统集散式设计，带电热插拔，方便安装、检测、更换。

- 显示、报警功能完善

大屏幕液晶汉字显示，界面友好丰富，任何故障都能发出声光报警并储存报警信息。5、效率、功率因数高

电源效率90%以上；有源功率因数校正技术，功率因数大于0.99，无电网谐波污染。

6、方案齐全、系统性强、组合方便

如果提供的方案不能满足您的要求，可在订货时提出，按您的要求生产。

7、两路交流电源进线，自动切换，可交流单相220V供电

三、使用环境

1、海拔高度：≤2000m；

2、周围介质温度：-15℃～+45℃；

3、空气相对湿度不大于90%；

4、无易燃、易爆危险介质、无腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体、导电微粒的场所；

5、无强电磁场干扰、无强烈振动和冲击的场所，安装垂直倾斜度不超过5°；

6、室内使用，且通风良好；

7、使用环境与上述不符时；由用户与厂家协商定制解决。

四、型号及含义

R  D □-□/□-□                       C：镉镍超高倍率

D：镉镍高倍率

Z：镉镍中倍率

企业代号 	蓄电池种类           M：阀控式密封铅酸

电力系统用直流电源柜  	             标称电压（V）

（含义见第3页）设计序号 	                   蓄电池容量(Ah),双组电池×2

五、主要技术参数

1、交流输入：     380V，45~60HZ（或单相220V）；

2、输出电压：     220V或110V；

3、蓄电池容量：   10~3000Ah；

4、稳流精度：     ≦0.1%；

5、稳压精度：     ≦0.1%；

6、纹波系数：     ≦0.1%；

7、并机不均流度： ≦2%；

8、效率：         ≧92%；

9、功率因数：     ≧0.99；

10、噪声：        ≦60dB；

11、防护等级：    IP20。

六、模块和监控系统选配

1、模块选择（C10为蓄电池容量）

（1）控制母线无整流模块

0.1×C10+经常负荷电流

模块个数≧	          +1

模块额定电流

（2）控制母线有整流模块

0.1×C10

合母上的模块个数≧                  +1

模块额定电流

经常负荷电流

控母上的模块个数≧

模块额定电流

2、系统选择

（1）RD200A型监控系统体积小、功能全、操作简便、功能模块即插即用、带电插拔，由主监控单元、交流检测单元（可选）、直流检测单元、电池巡检单元（可选）、开关量监测及硅链调压单元、绝缘监测及接地选线单元（可选）组成。

（2）RD100A型是简易型监控系统, 本身包含了基本的交直流监控及充电模块控制功能,可外挂电池检测单元、绝缘监测单元，开关量监测单元等,实现功能扩展,性价比极高。

3、电池容量配置原则

（1） 满足事故停电状态的持续放电，事故时间选定为1小时；

（2） 放电末期合闸时所剩下容量不低于额定容量的25%；

（3） 保证在冲击负荷出现时直流母线电压下降不超过10%；

（4） 对免维护电池合闸电流一般不超过4C；

（5） 考虑到电池组末期老化时容量衰减故选储备系数1.2；

（6） 具体容量设计可参照国家有关标准和电池厂家提供的技术资料。

七、主接线方案一览表

| 序号 | 产品型号 | 蓄电池组数 | 是否N+1冗余 | 控制母线是否有整流模块 | 直流母线 | 专用控制母线 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RD3030 | 1 | 是 | 无 | 单母线分段 | 无 | 蓄电池容量较大的发电厂或大型变电站 |
| 2 | RD3031 | 1 | 是 | 无 | 单母线 | 无 | 蓄电池容量较大的发电厂或大型变电站 |
| 3 | RD3032 | 1 | 是 | 无 | 单母线分段 | 有 | 10KV及以上变电站,中小型发电厂 |
| 4 | RD3033 | 1 | 是 | 无 | 单母线 | 有 | 10KV及以上变电站,中小型发电厂 |
| 5 | RD3034 | 1 | 是 | 有 | 单母线分段 | 有 | 35KV及以上变电站,中小型发电厂 |
| 6 | RD3035 | 1 | 是 | 有 | 单母线 | 有 | 35KV及以上变电站,中小型发电厂 |
| 7 | RD3040 | 2 | 是 | 无 | 单母线分段 | 无 | 重要发电厂或大型变电站 |
| 8 | RD3041 | 2 | 是 | 无 | 单母线 | 有 | 10KV及以上变电站,中小型发电厂 |
| 9 | RD3042 | 2 | 是 | 无 | 单母线分段 | 有 | 重要发电厂或大型变电站 |
| 10 | RD3043 | 2 | 是 | 有 | 单母线 | 有 | 35KV及以上变电站,中小型发电厂 |

注:RD3032、RD3033的小容量系统特别适用于高层建筑、住宅小区、工矿企事业单位的配电站(室)、小型自备发电场所

八、结构特点及柜体数

1、结构特点

（1）柜体前面为整扇玻璃门，后面为双开门，外形美观大方；

（2）柜体结构设计便于设备安装调试、维护检修和运行操作；

（3）外形尺寸有2260×800×600mm,2360×800×600mm两种标准规格。

2、柜体数

柜体数与模块数、馈线回路数、电池容量及型号、直流电压等级等因数有关，一般情况下有：（以220V系统为例，柜体尺寸2260×800×600mm）

| 容量(Ah) |  | 10～60 | 80～120 | 150～200 | 250～350 | 400～500 | 600～800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面数 | 单组 电池 | 1 | 2 | 3 | 4～5 | 5～6 | 7～8 | 9～10 |
|  | 双组电池 | 2 | 3 | 5 | 6～7 | 10～12 | 12～14 | 14～17 |

注：200Ah以上容量电池可用电池架安装；

九、方案系统图

见附图第5至18页。

十、典型设计

本手册提供65Ah、100Ah、300Ah系统外形图，见附图第19至21页，仅供参考。

十一、外形及安装尺寸

见附图第22页

十二、安装使用

安装使用见随设备所附的安装说明书和设计图纸。

十三、订货须知

a)用户根据直流负荷设计，选定蓄电池类型和直流输出电压，确定蓄电池容量、馈线回路数及对主要部件的要求，参照本说明书提供的方案直接选用；

b）如有特殊要求，请在订货时提出，我们可以按用户要求供货；

c）对柜体外形尺寸和颜色有要求时请事先提出。

RD3000系列微机监控高频开关直流电源柜订货信息单

| 订货单位 |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 套 台 |  |  |  |  |  | 交货日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 具 体 要 求 | 系统 方案 | □单母线 □单母线分段 |  |  |  |  |  | □单组电池 □两组电池 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □有降压装置 □无降压装置 |  |  |  |  |  | □控母有整流模块 □控母无整流模块 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蓄电 池 | 生产厂家 |  |  |  |  |  | 容量C10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型号 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统 参数 | 交流输入 | □单相 □三相 |  |  |  |  | 直流输出 |  | □220V □110V |  |  |  |  |  |
|  |  | 额定直流电流______A |  |  |  | 经常性负荷载______A |  |  |  | 事故负载______A |  |  |  |  |  |
|  | 整流 模块 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 馈线 输出 | 控制 |  | 馈线开关 型号规格 |  |  |  | 合闸 | 馈线开关 型号规格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 回路数 |  |  |  |  | 回路数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控 系统 | □SPC/A |  | 选件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □接地选线 |  |  | □电池巡检 |  |  |  |  | □馈线开关状态 |  |  |  |
|  |  | □SPC/AE |  | 选件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □电池巡检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □SPC/E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外形 尺寸 | □2260×800×600 □2360×800×600 □特殊要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特 殊 要 求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

深圳市佳润达科技有限公司                                   深圳市宝安区西乡镇九围第三工业区A栋5楼

SHENZHEN JRD TECHNOLOGY CO。，LTD                     邮编：518126

TEL：0755-33239233  29927700 （816-总机）            http://www.jrdpower.com

FAX：0755-33239233